# Российская Федерация

# Новгородская область Маловишерский район

Совет депутатов Большевишерского городского поселения

### Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Большевишерского городского поселения, утвержденную решением Совета депутатов Большевишерского городского поселения от 26.09.2013 № 150

Принято Советом депутатов Большевишерского городского поселения   26 сентября  2019  года.

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Устава Большевишерского городского поселения,

Совет депутатов Большевишерского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения Большевишерского городского поселения, утвержденную решением совета депутатов Большевишерского городского поселения от 26.09.2013 № 150:

1.1. Раздел 4 схемы водоснабжения и водоотведения Большевишерского городского поселения читать в следующей редакции:

"Раздел 4. Система водоотведения Большевишерского городского поселения.

4.1. Существующее положение в сфере водоотведения

Фактические объемы водоотведения за последние пять лет составляют в среднем 18,4 тыс.кбм в год. При этом установленная мощность Канализационной насосной станции 4,2 тыс.кбм в сутки, установленная пропускная способность канализационных очистных сооружений биологической очистки - 0,8 тыс.кбм в сутки.

Мощность очистных сооружений (КОС) в целом достаточна и адекватна объему стоков, но многие из них уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня по качеству очистки. К тому же мощность канализационных очистных сооружений не всегда соответствует объему стоков.

Информация

По объектам водоотведения, расположенным на территории

Большевишерского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Собственник объекта | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КОС | Большая Вишера | Администрация Большевишерского городского поселения | 1986 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |

4.2. Балансы и прогнозы сточных вод

Уменьшение объема промышленного производства последних лет привело к снижению сброса неочищенных сточных вод, что в свою очередь, способствовало снижению концентрации токсичных загрязнителей в воде открытых водоемов.

Ущерб открытым водоемам наносит ливневый сток с территории предприятий и населенных  мест. Как правило, он загрязнен нефтепродуктами, органическими веществами. Основная причина этого – неудовлетворительное содержание территорий, отсутствие очистных сооружений на выпусках ливневых вод.

Основными отраслями экономики, сбрасывавшими сточные воды на рельеф местности, были - ЖКХ, сельское хозяйство и организации бюджетной сферы. Основная причина этого явления — низкая степень канализованности  населенных пунктов.

Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько их структура. По-прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых сточных вод занимают загрязненные недостаточно-очищенные воды.

Коммунальная дождевая канализация является неотъемлемой частью системы инженерных коммуникаций района.

Необходимость коммунальной дождевой канализации продиктована климатическим зонированием и геолого-географическим расположением

Практически все дождевые и талые стоки сбрасываются в открытые естественные водостоки без очистки.

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоотведения

Систему     водоотведения    в Большевишерском городском поселении  планируется   развивать  по следующим направлениям:

-модернизация  очистных сооружений канализации -  	модернизация очистных сооружений позволит внедрить в производство современные технологии очистки сточных вод, уменьшить объемы сброса загрязняющих веществ, улучшить экологическую ситуацию.

- модернизация главных канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей- мероприятие позволит снизить уровень износа сетей, улучшить экологическую ситуацию;

- развитие и укрепление производственно эксплуатационной базы, установка частотных преобразователей,  установка устройств плавного пуска двигателей – мероприятие направлено на внедрение в производство ресурсосберегающих технологий, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия предоставления услуг ВКХ населению.

4.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения.

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов предельно-допустимого сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень очистки, т.к. нормативно-очищенных на очистных сооружениях сточных вод практически нет. На всех выпусках после канализационных очистных сооружений имеются превышения ПДС как минимум по одному ингредиенту, что является следствием несоответствия количественных и качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам, не соответствия действующих нормативов ПДС технологическим возможностям ОС и их неудовлетворительной эксплуатации. В целом из-за неудовлетворительной работы или отсутствия биологических и локальных ОС в водоемы поселения продолжают поступать загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды.

4.5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения

Для повышения эффективности работы систем водоотведения на территории поселения и приведения их в соответствие с текущими требованиями и стандартами необходимо провести реконструкцию канализационных очистных сооружений с канализационной насосной станцией

4.6. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 86 | 81 | 81 | 81 | 80 |
| 3 | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед/ км | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВт.ч/кбм | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/кбм | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,110 | 1,110 |

4.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Собственник объекта | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Канализационная сеть | Большая Вишера, ул. Первомайская, возле дома №10а | Бесхозяйный | МУП «ЖКХ Маловишерского района» " |

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Большевишерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Большевишерского городского поселения в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов           Н.Д. Зайцева

Глава поселения              А.А.Иванов

26 сентября  2019 года

№ 183

п. Большая Вишера